| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Εθνικής Αμύνης 2, ΤΚ 54621 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 02/01/2014 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Καράγαλη Κατερίνα ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνο: 2315 200000 Φαξ: 2310223185 E-mail:k.karagali@ntng.gr |  |
| --- | --- |

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αριθ. Διακήρυξης 1/2014 
για την διενέργεια διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή Προμηθευτή «Ενεργειακών Συστημάτων Θεάτρου ΕΜΣ και Βασιλικού Θεάτρου» που συγχρηματοδοτείται από το ΕΠ Μακεδονίας Θράκης του ΕΣΠΑ.

Προϋπολογισμός : Συνολική Αξία:    578.000,00€

Καθαρή Αξία:       469.918,70€

ΦΠΑ:                     108.081,30€

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν :

Του Π.Δ. 63/05 ( Φ.Ε.Κ. 98/Α/ 05 ) « Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

Του ν. 2198/1994 ( Φ.Ε.Κ. 43/Α/22-3-94) άρθρο 24 « Αύξηση αποδοχών Δημοσίων υπαλλήλων και άλλες διατάξεις».

Του ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρο 84 « Περί Δημοσίου Λογιστικού , ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».

Του ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/ Α / 95) « Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».

Του ν. 3886 / 10 (Φ.Ε.Κ. 173/ Α / 10) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων − Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)».

Του ν. 3310/05 (ΦΕΚ 30/Α’/14-02-2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν. 3414/05 (ΦΕΚ 279/Α’/10-11-2005) «Τροποποίηση του ν. 3310/05 ‘‘Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων”». (εφόσον η προϋπολογισθείσα δαπάνη υπερβαίνει το ποσό του 1.000.000,00 ευρω)

Του Π.Δ. 60/07 (Φ.Ε.Κ. 64 /Α/ 07 ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης των δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.

Του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ.150/Α/10-07-07) « Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου».

Του Π.Δ. 166 / 2003 ( Φ.Ε.Κ. 138 /Α / 2003 ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000 / 35 της 29 – 6 –2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές».

Τα έγγραφα:

Κανονισμός Ανάθεσης Μελετών, Υπηρεσιών, Έργων και Προμηθειών Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Διεθνή Ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια, με αγορά του είδους, που αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστο πενήντα δύο (52) ημερών, από την ημερομηνία αποστολής περίληψης της διακήρυξης αυτής στην Εφημερίδα της ΕΕΕΕ.

ΤΟΠΟΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Θέατρο Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών

Γραφείο Προμηθειών

Εθνικής Αμύνης 2

Τ.Κ. 54640, Θεσσαλονίκη

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: μέχρι 25 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 10.30 π.μ.

Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στο Θέατρο ΕΜΣ, στην ως άνω διεύθυνση, μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της ημέρας αποσφράγισης των προσφορών, ήτοι μέχρι την 24-02-2014 και μέχρι ώρα 14.00 μμ

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.

Η παρούσα σύμβαση θα διατηρηθεί αναλλοίωτη καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσής της.  Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, είναι δυνατή η τροποποίηση της σύμβασης, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση δε αλλοιώνει το προκηρυσσόμενο αντικείμενο.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 11.00 π .μ.

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια, όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄, στο Γραφείο του Δ.Σ.  στο Βασιλικό Θέατρο, Λεωφόρος Μ. Αλεξάνδρου, Πλατεία Λευκού Πύργου, 54640, Θεσσαλονίκη.

Φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που λαμβάνει μέρος στο Διαγωνισμό δεν επιτρέπεται να συμμετέχει σε περισσότερες της μίας υποψηφιότητας, με ποινή αποκλεισμού του συνόλου των υποψηφιοτήτων στις οποίες συμμετέχει από το Διαγωνισμό. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

α) 	τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με έδρα τις χώρες-μέλη της Ε.Ε. του Ε.Ο.Χ. και του Π.Ο.Ε.

β) 	ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά.

γ) 	συνεταιρισμοί

δ) 	αναγνωρισμένοι προμηθευτές ή αντιπρόσωποι

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν και οι ενώσεις προσώπων, οι οποίες υποβάλλουν κοινή προσφορά, με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

• 	Προσκόμιση των απαιτούμενων κατά περίπτωση δικαιολογητικών για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην ένωση.

• 	Οι Διαγωνιζόμενες ενώσεις υποβάλλουν προσφορά εκπροσωπούμενες από Νόμιμο Εκπρόσωπο, που έχει εξουσιοδοτηθεί να πράξει τούτο, από τα αντίστοιχα αρμόδια διοικητικά όργανα των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν σε αυτές. Η κοινή προσφορά υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα μέλη που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπο τους εξουσιοδοτημένο να πράξει τούτο, από τα αντίστοιχα αρμόδια διοικητικά όργανα.

• 	Οι ενώσεις συγκροτούνται με συγκεκριμένες αποφάσεις όλων των μελών τους (εταίρων της ένωσης), με τις οποίες προσδιορίζονται τα κύρια χαρακτηριστικά τους και οι σχέσεις των μελών τους. Μεταξύ άλλων ορίζεται και το μέλος που θα είναι ο Συντονιστής/ επικεφαλής της ένωσης/κοινοπραξίας αλλά και το ποσοστό συμμετοχής στην ένωση.

• 	Ορισμό υπεύθυνου επικοινωνίας προς τον οποίον θα γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις εγγράφων από το ΚΘΒΕ προς τον προσφέροντα στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης. Ο υπεύθυνος επικοινωνίας θα πρέπει να υποβάλει δήλωση αποδοχής της εκπροσώπησης και δήλωση του προσφέροντα ότι του αναθέτει την εκπροσώπηση για την εν λόγω διαδικασία.

• 	Όλα τα πρόσωπα της ένωσης καλύπτουν την απαίτηση της νόμιμης λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή σε τρίτες χώρες κατ' εφαρμογή της Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων που συνήφθη στο πλαίσιο των πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε.

• 	Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που η προμήθεια κατακυρωθεί σε ένωση Προσώπων, το ΚΘΒΕ δικαιούται, εφ' όσον το θεωρήσει αναγκαίο για την ορθή εκτέλεση της Σύμβασης, να ζητήσει από την ένωση να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή και η ένωση, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να το πράξει.

• 	Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης/κοινοπραξίας ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης.

• 	Σε περίπτωση που, εξαιτίας αδυναμίας για οποιονδήποτε λόγο ή εξ αιτίας ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή προσφοράς. Εάν η παραπάνω αδυναμία, συμπεριλαμβανομένης και της ανωτέρας βίας, προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής, με το ίδιο συμβατικό τίμημα και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση εγκρίνεται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

Αποκλεισμός υποψηφίων:

1. 	Αποκλείεται από το διαγωνισμό υποψήφιος, όταν έχει εκδοθεί εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, που περιέρχεται σε γνώση του ΚΘΒΕ με οποιοδήποτε τρόπο και αφορά τα παρακάτω αδικήματα:

i) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,

ii) δωροδοκία,

iii) απάτη,

iν) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,

2. 	Αποκλείονται επίσης:

α) 	οι υποψήφιοι που δεν θα υποβάλουν εγγυητική/ές επιστολή/ές συμμετοχής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της παρούσας προκήρυξης,

β) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής, τα οποία δεν θα υποβάλουν όλα τα έγγραφα των προσφορών επισήμως μεταφρασμένα στην Ελληνική Γλώσσα, γ) όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 9.1 του παρόντος άρθρου, δ) οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος των.

Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:

|  | «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ» | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ |
| --- | --- | --- |
|  | «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ |
|  | «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ |
|  | «ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ» | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ |
|  | «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ |
|  | «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ» | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ |
|  | «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ’ |
|  | «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΄ |

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν τα τεύχη του διαγωνισμού και τις τεχνικές προδιαγραφές από το γραφείο Προμηθειών. κτίριο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, Εθνικής Αμύνης 2,  54640, Θεσσαλονίκη.

Η λήψη των αντιγράφων σχεδίων είναι προαιρετική και  τα σχέδια παραλαμβάνονται κατά την κρίση του υποψηφίου αναδόχου έναντι αντιτίμου δέκα ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν εγγράφως, από το ΚΘΒΕ, συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Προκήρυξης μέχρι και τέσσερις (4) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης, όπως ορίζεται στο άρθρο 15 παρ. 2 περ. α του ΠΔ 118/2007. Οι ζητούμενες διευκρινήσεις παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών εφόσον αυτές ζητήθηκαν εγκαίρως.

Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ήτοι είκοσι οκτώ χιλιάδες εννιακόσια ευρώ (28.900 ευρώ). Με την υπογραφή της σύμβασης κατατίθεται εγγυητική καλής εκτέλεσης 10% του προϋπολογισμού του έργου.

H περιληπτική διακήρυξη του διαγωνισμού θα δημοσιευθεί στο ΦΕΚ, στον Ελληνικό Τύπο, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. και θα αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο et.diavgeia.gr, στην ιστοσελίδα του ΚΘΒΕ και στον πίνακα ανακοινώσεών του.

Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον Ανάδοχο.

Υπογραφή

…………………………

#### ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ :

ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

#### ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

Οικονομική Διεύθυνση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

Α. Αντλίες Θερμότητας του Βασιλικού Θεάτρου

Το φυσικό αντικείμενο της εν λόγω ενέργειας περιλαμβάνει την αποξήλωση των υφιστάμενων αντλιών και την τοποθέτηση νέων, στο υφιστάμενο υδραυλικό κύκλωμα. Πρόκειται δηλαδή για προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού, ίδιας ή μεγαλύτερης ισχύος, αλλά με καλύτερα ενεργειακά χαρακτηριστικά και μεγαλύτερο θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας.

Ηλεκτρικοί αγωγοί τροφοδοσίας, αγωγοί σημάτων, σήματα BMS και λοιπά συνδετήρια εξαρτήματα, παραμένουν ως έχουν ή τροποποιούνται καταλλήλως με σκοπό την άριστη και απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος, εκτός και εάν απαιτηθεί από τον ανάδοχο διαφορετικά, λόγω ασυμβατότητας.

Β. Ηλιακό σύστημα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης του Βασιλικού Θεάτρου

Για την αποθήκευση και την δημιουργία ΖΝΧ, τοποθετείται ένα boiler 3πλης ενεργείας, χωρητικότητας 1500lt. Με σκοπό την εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας για την παραγωγή ΖΝΧ θα εγκατασταθούν συλλέκτες επιλεκτικοί συνολικής επιφανείας 30m2 Οι συλλέκτες θα τοποθετηθούν στο δώμα του κτιρίου, με τον κατάλληλο προσανατολισμό και σύμφωνα με τις υποδείξεις της τεχνικής υπηρεσίας.

Γ. Σύστημα ενεργειακής διαχείρισης κτιρίου (BMS) του Βασιλικού Θεάτρου

Η ανακατασκευή θα περιλαμβάνει προμήθεια και τοποθέτηση ενός νέου ηλεκτρονικού υπολογιστή με διπλό επεξεργαστή, σκληρό δίσκο 500GB, οθόνη 21”, κάρτα γραφικών τουλάχιστον 1280x1024, λειτουργικό σύστημα Windows 7 ή μεταγενέστερο, CD, DVD, θύρες USB, κάρτα επέκτασης γα τη διασύνδεση του με το υφιστάμενο σύστημα BMS της SIEMENS, καθώς και την τελευταία έκδοση του software διαχείρισης.

Δ. Αντλίες Θερμότητας του Θεάτρου της ΕΜΣ

Το φυσικό αντικείμενο της εν λόγω ενέργειας περιλαμβάνει την αποξήλωση των υφιστάμενων ψυκτών και την τοποθέτηση νέων, στο υφιστάμενο υδραυλικό κύκλωμα. Πρόκειται δηλαδή για προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού, ίδιας ή μεγαλύτερης ισχύος, αλλά με καλύτερα ενεργειακά χαρακτηριστικά και μεγαλύτερο θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας. Επιπλέον θα είναι αντλίες θερμότητας, ψύξη και θέρμανση δηλαδή, προς αντικατάσταση των παλαιών ενεργοβόρων λεβήτων-καυστήρων οι οποίοι χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης.

Ο σχεδιασμός των υδραυλικών κυκλωμάτων είναι τέτοιος που επιτρέπει την απ’ ευθείας σύνδεση στο σύστημα και την προσαγωγή ψυχρού ή θερμού νερού στο ένα από τα δύο στοιχεία των κεντρικών κλιματιστικών με τις κατάλληλες υδραυλικές τροποποιήσεις και μετατροπές στο υφιστάμενο δίκτυο.

Ηλεκτρικοί αγωγοί τροφοδοσίας, αγωγοί σημάτων, σήματα BMS και λοιπά συνδετήρια εξαρτήματα, παραμένουν ως έχουν ή τροποποιούνται καταλλήλως με σκοπό την άριστη και απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος, εκτός και εάν απαιτηθεί από τον ανάδοχο διαφορετικά, λόγω ασυμβατότητας.

Ε. Ηλιακό σύστημα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης του Θεάτρου της ΕΜΣ

Για την αποθήκευση και την δημιουργία ΖΝΧ, τοποθετείται ένα boiler 3πλης ενεργείας, χωρητικότητας 1500lt. Με σκοπό την εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας για την παραγωγή ΖΝΧ θα εγκατασταθούν συλλέκτες επιλεκτικοί συνολικής επιφανείας 30m2 Οι συλλέκτες θα τοποθετηθούν στο δώμα του κτιρίου, με τον κατάλληλο προσανατολισμό και σύμφωνα με τις υποδείξεις της τεχνικής υπηρεσίας.

ΣΤ. Σύστημα ενεργειακής διαχείρισης κτιρίου (BMS) του Θεάτρου της ΕΜΣ

Η ανακατασκευή θα περιλαμβάνει προμήθεια και τοποθέτηση ενός νέου ηλεκτρονικού υπολογιστή με διπλό επεξεργαστή, σκληρό δίσκο 500GB, οθόνη 21”, κάρτα γραφικών τουλάχιστον 1280x1024, λειτουργικό σύστημα Windows 7 ή μεταγενέστερο, CD, DVD, θύρες USB, κάρτα επέκτασης γα τη διασύνδεση του με το υφιστάμενο σύστημα BMS της SIEMENS, καθώς και την τελευταία έκδοση του software διαχείρισης.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ & ΜΟΝΑΔΑ

7 αντλίες θερμότητος

2 “boiler”

2 Σύστημα ενεργειακής διαχείρισης κτιρίου

2 Ηλιακό σύστημα παραγωγής ζεστού νερού

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

Η  συνολική δαπάνη για την προμήθεια  δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πεντακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες ευρώ 578.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 23%, ήτοι καθαρή αξία 469.918,70€ και ΦΠΑ 108.081,30€.

ΧΡΟΝΟΣ & ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Η προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού θα πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης στο Θέατρο της ΕΜΣ και στο Βασιλικό Θέατρο . Η παραλαβή θα πραγματοποιηθεί μετά από επίδειξη και δοκιμαστική λειτουργία εντός δύο (2) εβδομάδων από την παράδοση. Η χρονική περίοδος εγκατάστασης του εξοπλισμού  και η θέση αυτού σε πλήρη λειτουργία ορίζεται  η περίοδος από 10/06/2014 – 10/09/2014.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

- ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

  - Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους επί ποινή αποκλεισμού, στην Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Τα έγγραφα της Σύμβασης/των Συμβάσεων καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία που είναι δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών ή δικαιολογητικά και δημόσια έγγραφα που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας γίνονται δεκτά, μόνο εφόσον είναι νόμιμα επικυρωμένα είτε από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντα, είτε με την επίθεση της σφραγίδας “Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε με το Ν. 1497/84), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Τα πρωτότυπα αυτά θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο είτε από δικηγόρο. Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Κατ' εξαίρεση, τα εργοστασιακά εγχειρίδια-τεχνικά φυλλάδια (prospectus) μπορεί να είναι στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα. Σε κάθε περίπτωση η Επιτροπή Αξιολόγησης και Ανάθεσης έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τους προσφέροντας την μετάφραση οποιουδήποτε στοιχείου κριθεί απαραίτητο για την ακριβή εκτίμηση της προσφοράς μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο σε δυο αντίγραφα.

  - Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

Ο πλήρης τίτλος  του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος που διενεργεί την προμήθεια.

Ο αριθμός της διακήρυξης.

Η ημερομηνία διενέργειας  του διαγωνισμού.

Τα στοιχεία του αποστολέα

Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο της προσφοράς, στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:

Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται:

Η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ,

Τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς, επί ποινή απορρίψεως, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Όλα τα φύλλα των εγγράφων και στοιχείων της προσφοράς, πλην της οικονομικής, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών φυλλαδίων (PROSPECTUS, φωτογραφιών, τεχνικών φυλλαδίων κ.λ.π.), θα φέρουν συνεχή αρίθμηση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. Για ευχερέστερη αναζήτηση των στοιχείων αυτών, η προσφορά να συνοδεύεται από ευρετήριο, στο οποίο θα αναγράφεται το περιεχόμενο του κάθε εγγράφου, με την αντίστοιχη αρίθμηση που φέρει κατά τα ανωτέρω (π.χ. φύλλα συμμόρφωσης : φύλλα 16-19, τεχνικές προδιαγραφές: φύλλα 33-55,κ.ο.κ.).

Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά ιδίως την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.

Οι σφραγισμένοι επί μέρους φάκελοι των περιπτώσεων 1.4.1 της παρούσας παραγράφου θα υποβληθούν ως εξής:

Ο επί μέρους φάκελος ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ θα περιέχει ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο. Στο αντίτυπο που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται, ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” και να μονογράφεται από τον προσφέροντα ή από τον νόμιμο εκπρόσωπο του, να φέρει δε συνεχή αρίθμηση για όλα τα έγγραφα του. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από το αντίγραφο, σε περίπτωση ασυμφωνίας τους.

Ο επί μέρους φάκελος ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, θα περιέχει ένα (1) πρωτότυπο, ένα (1) αντίγραφο και ένα πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο σε μη επανεγγράψιμο μέσο (CD). Σε ένα από τα αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται, ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” και να μονογράφεται από τον προσφέροντα ή από τον νόμιμο εκπρόσωπο του, να φέρει δε συνεχή αρίθμηση για όλα τα έγγραφα του (συμπεριλαμβανομένων και των prospectus, φωτογραφιών, τεχνικών φυλλαδίων, σχεδίων, υπολογισμών κ.λπ.). Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα, σε περίπτωση ασυμφωνίας αυτών με το πρωτότυπο.

Ο επί μέρους φάκελος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, θα περιέχει ένα (1) μόνο πρωτότυπο. Σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται, ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” και να μονογράφεται από τον προσφέροντα ή από τον νόμιμο εκπρόσωπο του, να φέρει δε συνεχή αρίθμηση για όλα τα έγγραφα του.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Ανάθεσης προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Αξιολόγησης και Ανάθεσης.

Οι προσφέροντες υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο τα εξής δικαιολογητικά όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω :

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, και ημερομηνία την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή της διαδικασίας ανάθεσης στην οποία συμμετέχουν και στην οποία δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες:

α) 	δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα:

i) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,

ii) δωροδοκία,,

iii) απάτη,

iv) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,,

v) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο η υπεύθυνη δήλωση περί μη καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1.6.2.α του παρόντος υποβάλλουν :

α) οι Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε.

β) ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.

γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποι του.

Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1.6.2.α υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του συνεταιρισμού.

Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών, η ως άνω δήλωση της παρ. 1.6.2.α του παρόντος, αφορά κάθε μέλος, σύμφωνα με τα ανωτέρω που συμμετέχει στην Ένωση.

β. 	Δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

γ.	 Δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).

δ. 	Δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.

Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

ε. 	Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ( κύριας και επικουρικής ) αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης καθώς και ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

στ. 	Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά, τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου της χώρας εγκατάστασής τους ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, ομοίως της χώρας εγκατάστασης τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.

ζ. 	Δεν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων .

η. 	Δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

θ. 	(Αφορά μόνο συνεταιρισμούς) Ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

ι. 	Αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των αναγκαίων δικαιολογητικών.

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο η παρούσα υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του.

Παραστατικό εκπροσώπησης εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους.

Οι προσφέροντες, υποβάλουν με την προσφορά τους, δήλωση στην οποία αναφέρεται η χώρα προέλευσης του τελικού προϊόντος που προσφέρουν.

Tα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε και Ε.Ε.), στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.

Σε περίπτωση που διαγωνιζόμενος φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις δυνατότητες άλλου φορέα ή να προβεί σε σύμπραξη μαζί του, υποχρεούται  να προσκομίσει έγγραφη βεβαίωση του υπό συνεργασία φορέα στην οποία να βεβαιώνεται ότι ο φορέας τον οποίον ο διαγωνιζόμενος επικαλείται την συνεργασία του ή τη διάθεση για λογαριασμό του των αναγκαίων οικονομικών πόρων είναι εν γνώσει του και θα τον συνδράμει ανεπιφύλακτα και χωρίς άλλη ειδοποίηση γι’ αυτό τον λόγο προς τον διαγωνιζόμενο.

ΤEΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τα κάτωθι :

Η Τεχνική Προσφορά.

Δηλώσεις:

α) Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους την χώρα προέλευσης και κατασκευής των υλικών που προσφέρουν. Τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται προκειμένου για προϊόντα κοινοτικής προέλευσης.

Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο, στο οποίο θα κατασκευάσει τα προσφερόμενα υλικά καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η παραπάνω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στο εργοστάσιο που δηλώνεται για την κατασκευή μερικώς ή ολικώς των υλικών έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς του δημόσιου που ισχύει κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν τα προσφερόμενα υλικά, μερικά ή ολικά σε δικό τους εργοστάσιο, εκτός των παραπάνω στοιχείων που πρέπει να δηλώνονται στην προσφορά, πρέπει να επισυνάψουν σ' αυτή και υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του εργοστασίου, στο οποίο θα κατασκευασθούν τα υλικά με την οποία θα δηλώνει ότι  αναθέτει αποκλειστικά την εκτέλεση της παρούσας προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση.

β)  Έγγραφη Δήλωση των τεχνικών ή/και επαγγελματικών ικανοτήτων

Ο προσφέρων πρέπει να αποδείξει την τεχνική ή/και επαγγελματική του ικανότητα στην εκτέλεση παρόμοιων προμηθειών με την υποβολή καταλόγου στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των τριών (3) τελευταίων χρόνων ίδιων ή παρόμοιων σε τύπο και χαρακτηριστικά ειδών εξοπλισμού με τα ζητούμενα με μνεία, για κάθε παράδοση, του παραλήπτη, είτε εμπίπτει στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, της ημερομηνίας παράδοσης και του ποσού. Το σύνολο των παραδόσεων του πίνακα θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο του ½ του παρόντος έργου. Οι παραδόσεις αποδεικνύονται, εάν ο αποδέκτης είναι δημόσια αρχή, με πιστοποιητικά τα οποία έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή και εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, με τα αντίστοιχα παραστατικά ή, εφόσον δεν προβλέπεται η έκδοση παραστατικών ή δεν υπάρχουν παραστατικά, με υπεύθυνη δήλωση του αγοραστή και, εάν τούτο δεν είναι δυνατό, του προμηθευτή.

Ο κατάλογος προτείνεται να έχει την μορφή του ακόλουθου υποδείγματος:

| α/α | Πελάτης (Δημόσιος ή ιδιωτικός Παραλή-πτης | Σύντομη Περιγρα-φή της Προμή-θειας | Ημ/νία έναρξης & Λήξης Υλο-ποίησης της Προμηθειας | Προϋπο-λογισμός της Προ-μήθειας | Παρού-σα Φάση | Ποσοστό Συμμετο-χής στην Προμή-θεια | Ονοματεπώνυμο – Εμπειρία Τεχνικού Προσωπικού της Επιχείρησης | Στοιχείο Τεκμηρί-ωσης |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ειδικά η στήλη «ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ» συμπληρώνεται με μία εκ των επιλογών: ολοκληρωμένο επιτυχώς / σε εξέλιξη.

Ειδικά η στήλη «ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ» συμπληρώνεται με μία εκ των επιλογών: πιστοποιητικό Δημόσιας Αρχής / πρωτόκολλο παραλαβής Δημόσιας Αρχής / υπεύθυνη δήλωση πελάτη-ιδιώτη ή υπεύθυνη δήλωση υποψηφίου Αναδόχου ή προμηθευτή.

Αν το ύψος του προϋπολογισμού είναι εκπεφρασμένο σε ξένο νόμισμα, πρέπει στον κατάλογο να απεικονίζεται σε ευρώ, με βάση την ισχύουσα κατά τον χρόνο υπογραφής της σύμβασης ισοτιμία, η οποία επίσης πρέπει να αναγράφεται.

Δίνεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να στηριχθούν στις δυνατότητες άλλου οικονομικού φορέα (χωρίς σύναψη νομικής μορφής συνεργασίας) προκειμένου να συμμετάσχει στον διαγωνισμό. Ο οικονομικός φορέας από τον οποίον θα ζητηθεί η υποστήριξη πρέπει να παρέχει σχετική έγγραφη βεβαίωση  (πιστοποίηση έγγραφης τεχνικής και οικονομικής υποστήριξης) (δηλαδή δίνεται η δυνατότητα της χρησιμοποίησης του άρθρου 46 παρ. 3 του Π.Δ. 60/2007).

γ) Το προφίλ της επιχείρησης του διαγωνιζόμενου, ήτοι την επιχειρηματική δομή, τους τομείς δραστηριότητας και τα παραγόμενα προϊόντα και υπηρεσίες.

δ) Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει σε ξεχωριστή υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε υπόψη του την απαίτηση πιστοποίησης της εγκατάστασης που περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η Οικονομική Προσφορά τοποθετείται επί ποινή απορρίψεως σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «OIKONOMIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Στην Οικονομική Προσφορά αναγράφεται η τιμή και ο τρόπος πληρωμής, όπως ορίζεται κατωτέρω:

ΤΙΜΕΣ

Οι τιμές πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ και για παράδοση του εμπορεύματος ελεύθερου μέχρι και εντός των αποθηκών που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς.

Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

‘Dumping’ – εξαγωγικές επιδοτήσεις

α- Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του προϊόντος ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων μέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρίας.

β- Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εμπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών που δεν έχουν αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή δεν λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης με την ΕΕ, οφείλουν εγγράφως να δηλώσουν με την προσφορά τους, ότι το προσφερόμενο προϊόν τους δεν είναι αποδέκτης πολιτικής τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης.

γ- Δεν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες προϊόντα προερχόμενα από τα κράτη-μέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τον Καναδά την Αυστραλία, το Ισραήλ και τη Τουρκία καθώς και από κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται και εφαρμόζει στον χρόνο που επιθυμεί, τα εν λόγω Πρωτόκολλα της Π.Ο.Ε. ή που συνδέεται με την Ε.Ε. στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης.

Οι τιμές θα δίνονται ως εξής:

Ι.	Τιμή μονάδος σε ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για παράδοση των ειδών ελευθέρων, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α .

ΙΙ.	Ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης και Ανάθεσης).

ΙΙΙ.	Για την διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής θα ληφθεί υπόψη , η τιμή της προσφοράς για παράδοση του είδους ελεύθερου στον τόπο παράδοσης του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α’ και το κόστος εγκατάστασης λειτουργίας και συντήρησης αν και όπως προβλέπεται από την τεχνική προδιαγραφή.

Η τιμή θα δίνεται υποχρεωτικά για την μονάδα κάθε είδους χωριστά .

Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος συγκροτείται από περισσότερα του ενός μέρη που υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α. θα δίδεται υποχρεωτικά τιμή χωριστά για κάθε μέρος από αυτά σύμφωνα με την παράγραφο 1.8.1.7. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιμή του προσφερομένου είδους και όχι στις τιμές των μερών.

Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την προμήθεια των ειδών ή την πρωτοτυπία των προτεινομένων προμηθειών τις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς .

Το ΚΘΒΕ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

α)  Η πληρωμή γίνεται στο 100% της αξίας μετά την οριστική παραλαβή του είδους.

β)  Εναλλακτικά ο Ανάδοχος μπορεί να λάβει προκαταβολή ύψους έως και 50% της συνολικής αμοιβής με την κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής. Το υπόλοιπο θα καταβληθεί με την οριστική παραλαβή του είδους.

Ρήτρα ηθικού περιεχομένου

Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών.

Οι προσφέροντες εφόσον δεν είναι και κατασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρμογής της προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρία του προϊόντος.

Επισημαίνεται ότι:

Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της Διακήρυξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών.

Ο χρόνος παράδοσης του υλικού που αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσης αποτελεί απαράβατο όρο και η υπέρβασή του συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιων του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου του ΚΘΒΕ, μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ – ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Ανάθεσης προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη.

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Αξιολόγησης και Ανάθεσης.

Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.

Οι δικαιούμενοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό.

Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, καθώς και ο φάκελος Δικαιολογητικών, μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή η πρώτη και η τελευταία σελίδα της προσφοράς ή των τμημάτων αυτής.

Οι φάκελοι των τεχνικών και οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται, τίθεται σφραγίδα από την Επιτροπή Αξιολόγησης και Ανάθεσης και στη συνέχεια τοποθετούνται όλοι μαζί σε χωριστό φάκελο ο οποίος σφραγίζεται και υπογράφεται από την Επιτροπή και παραδίδεται με τα άλλα δικαιολογητικά και την τεχνική προσφορά στην Υπηρεσία, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και την ώρα που θα ορισθεί αρμοδίως.

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει.

Ο χρόνος πρόσβασης των συμμετεχόντων στις προσφορές ορίζεται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την αποσφράγιση.

Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών και για όσες προσφορές κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, αποσφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, με ειδική πρόσκληση, που θα τους αποσταλεί.

Οι δικαιούμενοι να παρευρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης οικονομικών προσφορών λαμβάνουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Για την επιλογή της προσφοράς με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή αξιολογούνται μόνον οι προσφορές που έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης.

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών, η Επιτροπή Αξιολόγησης και Ανάθεσης συντάσσει σχετικό πρακτικό και το υποβάλλει προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΘΒΕ.

Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με συνημμένο το Πρακτικό της αξιολόγησης αποστέλλεται στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, οι οποίοι δύνανται εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την παραλαβή του εν λόγω εγγράφου να υποβάλουν σχετική ένσταση. Τυχόν ένσταση εξετάζεται από την Επιτροπή Ενστάσεων.

Ακολουθεί η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών και η κατάρτιση Πίνακα Κατάταξης κατά τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται αμέσως παρακάτω, η κατακύρωση γίνεται τελικά στον εντός των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της Διακήρυξης και της πρόσκλησης, προμηθευτή, η προσφορά του οποίου είχε την χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση ίσης προσφερόμενης τιμής γίνεται κλήρωση,

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ.

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής οφείλει να υποβάλει, τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παραγράφου 4.2.6 του παρόντος.

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εντός της ως άνω προθεσμίας στην Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό.

Η Υπηρεσία εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από της παραλαβής του φακέλου, αποστέλλει ανακοίνωση στον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, ορίζοντας την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο αποσφράγισης του ως άνω φακέλου των δικαιολογητικών (η οποία δεν μπορεί να ορισθεί σε χρόνο μεγαλύτερο των τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών). Η ανακοίνωση αποστέλλεται και στους λοιπούς προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές έχουν αποσφραγιστεί.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Ανάθεσης, προβαίνει στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται με την ως άνω πρόσκληση-ανακοίνωση της Υπηρεσίας.

Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω να παρευρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, λαμβάνουν γνώση (αυτών των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν), εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών, προσερχόμενοι στην αρμόδια Υπηρεσία.

Δικαιολογητικά που προσκομίζονται κατά τα ως άνω από τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση:

Οι Έλληνες πολίτες:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παραγρ. 4.2.1 έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση,

i) για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ,

- δωροδοκία, ,

- απάτη, ,

- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,,

ii) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.

β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της κατά την παραγρ. 4.2.1 έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της κατά την παραγρ. 4.2.1 έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.

δ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

- Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων β, γ, και δ εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

ε. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή του οικείου Ο.Τ.Α.

Οι αλλοδαποί :

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της κατά την παραγρ. 4.2.1 έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης α της ως άνω παραγράφου 3.1.6.1.

β. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της κατά την παραγρ. 4.2.1 έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία.

γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της κατά την παραγρ. 4.2.1 έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.

δ. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

ε. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:

α. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων 4.2.6.1 και 4.2.6.2 αντίστοιχα.

- Το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νομικού προσώπου, των ως άνω παραγράφων, αφορά τους Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε , Ε.Ε και Ε.Π.Ε., τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του.

β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της κατά την παραγρ. 4.2.1 έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση, ή ειδική εκκαθάριση ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα)

- Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E.,

- Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης.

Οι συνεταιρισμοί :

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της κατά την παραγρ. 4.2.1 έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης α της παραγράφου 3.1.6.1.

β. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων β, γ, και δ της παραγράφου 4.2.6.1, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και των περιπτώσεων β, γ, και δ της παραγράφου 4.2.6.2, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης β της παραγράφου 4.2.6.3.

γ. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά καταθέτουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση.

Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή που αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις της παρ.4.2.6. του παρόντος, δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.

Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το ελάχιστο επίπεδο οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας των συμμετασχόντων και τα όρια τους:

i) Βεβαίωση τραπέζης για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης

ii) Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των Φορολογικών Δηλώσεων (Ε3), των τελευταίων τριών κλεισμένων χρήσεων από την οποία θα προκύπτει ότι το ύψος του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης, κατά μέσο όρο για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, είναι ίσο ή μεγαλύτερο με το 1/3 της προϋπολογισθείσας δαπάνης του προσφερόμενου είδους. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί για χρόνο μικρότερο της τριετίας θα υποβάλει φορολογικές δηλώσεις για όσο χρόνο λειτουργεί.

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ

Όταν ο προμηθευτής ο οποίος προσφέρει την χαμηλότερη τιμή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στη διακήρυξη, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ΄ εξής. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίσει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.

Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από απαιτούμενα έγγραφα κ

αι δικαιολογητικά, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη. Επίσης, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη, εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη διακήρυξη καθοριζόμενα ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

Κάθε προσφορά συμπεριλαμβανομένης και αυτής των ΜΜΕ ή των ενώσεών τους κ.λ.π. συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης με ΦΠΑ ήτοι είκοσι οκτώ χιλιάδες εννιακόσια ευρώ (28.900 ευρώ) ή της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης για την ποσότητα που επιτρέπεται να προσφερθεί.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το συνημμένο υπόδειγμα και η παρεχόμενη εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητάει η Διακήρυξη.

Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 10% της συνολικής αξίας των ειδών χωρίς Φ.Π.Α.

Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή σύμβασης και της εγγυητικής επιστολής προκαταβολής πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύουν μέχρι επιστροφής τους στην Τράπεζα.

Οι εγγυήσεις συμμετοχής, καλής εκτέλεσης και προκαταβολής πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσής τους το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα συνημμένα υποδείγματα.

Η απαιτούμενη εγγύηση καλής λειτουργίας οι ειδικότεροι όροι γι’ αυτή ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε  έξι μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του, ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:

α.   Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα..

β.  Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείστηκε απ' αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία κατά την διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και πέντε ημέρες από την ημέρα της γνωστοποίησης στον ενδιαφερόμενο του αποτελέσματος του αντιστοίχου σταδίου

Ενστάσεις και προσφυγές εξετάζονται από Επιτροπή Ενστάσεων που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΘΒΕ. Τα μέλη της Επιτροπή Αξιολόγησης και Ανάθεσης δεν μπορεί να είναι και μέλη της Επιτροπής Ενστάσεων.

Προδικαστική προσφυγή. Πριν υποβάλει την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, ο ενδιαφερόμενος οφείλει, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών αφότου έλαβε πλήρη γνώση της παράνομης πράξης ή παράλειψης, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον του ΚΘΒΕ, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Ως πλήρης νοείται η γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντά του και της αιτιολογίας της. Η πράξη, καθώς και κάθε στοιχείο της αιτιολογίας της, μπορεί να αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό μέσο.

Δεν επιτρέπεται η άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά πράξης, η οποία δέχεται εν όλω ή εν μέρει προσφυγή άλλου προσώπου.

Η Επιτροπή Ενστάσεων οφείλει να αποφανθεί αιτιολογημένα, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και, αν την κρίνει βάσιμη, λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, τεκμαίρεται η απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής. Η Επιτροπή Ενστάσεων πάντως, δύναται να δεχθεί εν όλω ή εν μέρει την προδικαστική προσφυγή και μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, έως την προτεραία της πρώτης ορισθείσας δικασίμου της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, στην περίπτωση δε αυτή καταργείται αντιστοίχως η δίκη επί της εν λόγω αίτησης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

1) Για την τελική επιλογή του προμηθευτή, θα ληφθούν υπόψη:

α) η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης,

β) ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε,

γ) η τιμή της προσφοράς σε σχέση και με τις τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή.

Επίσης, θα εξετασθεί και η φερεγγυότητα τους, η επαγγελματική τους αξιοπιστία, η οικονομική τους κατάσταση και οι τεχνικές τους δυνατότητες

2) Η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον η προσφορά του κρίνεται αποδεκτή με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.

3) Ισοδύναμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την ίδια τιμή και είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.

4) Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες, με απόφαση της οικονομικής επιτροπής ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διαγωνισμού.

5) Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση της επιτροπής του διαγωνισμού ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’: ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

- Prospectus των Τεχνικών Προδιαγραφών της Διακήρυξης: Τα κατατιθέμενα Prospectus των Τεχνικών Προδιαγραφών της Διακήρυξης, θα πρέπει να είναι τα πρωτότυπα του κατασκευαστικού οίκου. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει τα κατατιθέμενα Prospectus να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του προσφέροντος, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία του Prospectus του κατασκευαστικού οίκου.

- Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να υποβάλλουν προς αξιολόγηση έκθεση με την πλήρη παρουσίαση της τεχνικής λύσης, του επιλεχθέντος εξοπλισμού και τις προδιαγραφές ασφάλειας που θα καλύπτονται, ενώ το σύνολο της εγκατάστασης θα πρέπει να  πιστοποιηθεί στο πλαίσιο του παρόντος έργου κατά τα προδιαγραφόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε. Η έκθεση θα αναλύει στο σύνολο την προτεινόμενη τεχνολογία, τις τεχνικές προτάσεις, καθώς επίσης και τυχόν εναλλακτικές προτάσεις που θα επιφέρουν αντίστοιχο αποτέλεσμα με ίδια ή βελτιωμένα χαρακτηριστικά.

- Ο προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει στο ΚΘΒΕ βασικά ανταλλακτικά σε παρακαταθήκη του προσφερόμενου είδους  μέχρι τις 31/12/2015.

- Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του υπό προμήθεια είδους όπως ορίζεται στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε των Τεχνικών Προδιαγραφών της Διακήρυξης . Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, το ΚΘΒΕ δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη του υπό προμήθεια είδους προερχόμενη από την συνήθη και ορθή χρήση του και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσόν για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά και λοιπά έξοδα αποκατάστασης της βλάβης  εκτός των αναλώσιμων υλικών. Εκεί που απαιτείται, περιλαμβάνεται στην πλήρη εγγύηση και η υποχρέωση του προμηθευτή και για προληπτικό έλεγχο συντήρησης, σε τακτικά χρονικά διαστήματα, ώστε το υπό προμήθεια είδος να είναι σε κατάσταση καλής λειτουργίας και ετοιμότητας. Ο προμηθευτής υποχρεούται επιπλέον στην εκπαίδευση του τεχνικού προσωπικού και στην τεχνική τεκμηρίωση της εγκατάστασης

- Ο προμηθευτής υποχρεούται πριν την αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης, να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας των ειδών, εκ ποσοστού ίσου με το 2% της συμβατικής αξίας αυτών χωρίς ΦΠΑ. Η εν λόγω εγγυητική επιστολή θα καλύπτει όλο το χρονικό διάστημα της εγγύησης καλής λειτουργίας των ειδών και του εξοπλισμού.

- Ο προμηθευτής είναι υπεύθυνος για τη χωρίς καθυστέρηση και με δικά του έξοδα αποκατάσταση κάθε ελαττώματος οποιουδήποτε μέρους του εξοπλισμού που αναφαίνεται κατά την περίοδο αυτή, καθώς και για την αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας του συνολικού συστήματος κατά την ίδια περίοδο.

Το ΚΘΒΕ πληροφορεί γραπτώς τον Ανάδοχο ως προς το είδος και την έκταση κάθε ελαττώματος μόλις αυτό γίνει εμφανές. Αν ο Ανάδοχος δεν αποκαταστήσει το ελάττωμα εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να φροντίσει για την αποκατάσταση του ελαττώματος από τρίτον. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος θα επιβαρυνθεί με το 2πλάσιο (την πρώτη φορά που θα εμφανιστεί ως ασυνεπής) ή με το 4πλάσιο (την 2η φορά) ή με το 8πλάσιο (την 3η φορά), της αξίας της δαπάνης που θα έχει αποπληρώσει το ΚΘΒΕ  για να αποκαταστήσει την βλάβη, ενώ μετά την τρίτη (3η) φορά που ο Ανάδοχος θα εμφανιστεί ως ασυνεπής, το ΚΘΒΕ δύναται να τον κηρύξει έκπτωτο παρακρατώντας την εγγυητική η οποία θα καταπέσει εις όφελος του ΚΘΒΕ.

- Σε περίπτωση αποτυχίας του Προμηθευτή να ανταποκριθεί στους όρους καλής λειτουργίας θα επιβαρυνθεί με τυχόν έξοδα του ΚΘΒΕ για την αποκατάσταση αυτής.

- Υφιστάμενα υλικά που θα αντικατασταθούν θα απομακρύνονται με ευθύνη και κόστος του αναδόχου, εκτός εάν ζητηθεί διαφορετικά από τη διοίκηση και τους επιβλέποντες του ΚΘΒΕ.

- Κατά τη διάρκεια πάσης φύσεως εργασιών, της τοποθέτησης και παράδοσης του εξοπλισμού, ο ανάδοχος θα υπόκειται στον πλήρη έλεγχο της επιβλέπουσας τεχνικής υπηρεσίας του ΚΘΒΕ και θα ακολουθεί τυχόν οδηγίες αυτής.

- Στα τελικά παραδοτέα θα περιλαμβάνεται και το σύνολο των εγχειριδίων μεταφρασμένο στην Ελληνική γλώσσα, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, καθώς επίσης και η παράδοση του συνόλου της σχεδιομελέτης και των κατασκευαστικών λεπτομερειών σε διαχειρίσιμη μορφή (DWG).

- Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα απορρίπτονται.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι κάτωθι προδιαγραφές αποτελούν τις γενικές και ελάχιστες απαιτήσεις του εξοπλισμού. Τυχόν προτάσεις με χρήση διαφορετικής τεχνολογίας, διαφορετικές τεχνικές προσεγγίσεις στην εκγατάσταση, την αντικατάσταση υλικών και στον εξοπλισμό, δεν θα αποκλείονται και θα εξετάζονται σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ, εφ’ όσον κριθεί ότι είναι συμφέρουσες για την αναθέτουσα αρχή, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις χρήσεις του χώρου, τις δυνατότητες ανάπτυξης πολιτιστικών εκδηλώσεων, την ιστορική συνέχεια όσον αφορά το ύφος της χρήσης των κτιρίων, τη σύγχρονη θεατρική πρακτική και πραγματικότητα καθώς και την Ελληνική και Διεθνή Νομοθεσία και Πρότυπα.

Παραδοτέος εξοπλισμός:

- Αντλίες Θερμότητας Βασιλικού Θεάτρου

Οι νέες αντλίες θερμότητας (αντικατάσταση των 3 κύριων) πρέπει να έχουν χαρακτηριστικά όμοια με αυτά που παρουσιάζονται παρακάτω:

Ψυκτική ισχύς : >280 kW

EER: >2.60

ESEER : >3.1

Θερμική ισχύς: >290 KW

COP: >2.60

Η μικρότερη αντλία θερμότητας θα αντικατασταθεί με άλλη με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:

Ψυκτική ισχύς: >90 KW

EER: >2.50

ESEER .: >3.10

Θερμική ισχύς: >95 KW

COP: >2.50

(*) Συνθήκες κατά EUROVENT

Θερμοκρασία εισόδου-εξόδου ψυχόμενου νερού: 12οC – 5οC

Θερμοκρασία περιβάλλοντος (ΞΒ) κατά την ψύξη : 35 οC

Θερμοκρασία εισόδου-εξόδου ζεστού νερού: 40οC – 45οC

Θερμοκρασία περιβάλλοντος (ΥΒ) κατά την θέρμανση : 6 οC

(**) ESEER = A x EER(100%) + B x EER(75%) + C x EER(50%) + D x EER(25%)

Απαιτούμενα όρια λειτουργίας Ψύξης

|  | Μέγιστη oC | Ελάχιστη oC |
| --- | --- | --- |
| Περιβάλλον Θερμοκρασία | >45 | <-10 |
| Θερμοκρασία εξόδου Ψυχρού νερού | 15 | 6 |

Απαιτούμενα όρια λειτουργίας Θέρμανσης

|  | Μέγιστη oC | Ελάχιστη oC |
| --- | --- | --- |
| Περιβάλλον Θερμοκρασία | <-8.0(DB) <-9.0(WB) | 20(DB) 15.0(WB) |
| Θερμοκρασία εξόδου Ζεστού νερού | >51 | >33 |

Πλαίσια και δοκοί στήριξης

Το κάτω τμήμα του ψύκτη πρέπει να αποτελείται από αντιδιαβρωτικά χαλύβδινα προφίλ, βαμμένα με διπλή στρώση εποξειδικής βαφής, ενώ τα εξωτερικά πλαίσια θα είναι από γαλβανισμένο χάλυβα και βαμμένα με ακρυλικό χρώμα. Το χρώμα τους θα είναι ειδικής αντιδιαβρωτικής προστασίας .

Συμπιεστής

Ο συμπιεστής θα είναι σχεδιασμένος να λειτουργεί με ψυκτικό υγρό R407, ή 410 ή άλλο αντίστοιχο νέας γενιάς. Οι συμπιεστές θα είναι τοποθετημένοι  πάνω σε αντικραδασμικές ελαστικές βάσεις και  θα βρίσκονται μέσα σε σφραγισμένο κέλυφος. Το κέλυφος θα διαθέτει διπλή επίστρωση για την μείωση του θορύβου.

Συνεχής έλεγχος ικανότητας

Το σύστημα συνεχούς ελέγχου ικανότητας (continuous capacity) ή άλλο αντίστοιχο, θα χρησιμοποιεί προηγμένους ηλεκτρονικούς ελέγχους για τον καθορισμό της θέσης της  διαρκώς μεταβαλλόμενης βαλβίδας ολίσθησης ή άλλο ανάλογης λειτουργίας και τεχνολογίας σε κάθε ένα συμπιεστή. Ζητούμενο είναι η ρύθμιση ικανότητας λειτουργίας των συμπιεστών σε τρείς τουλάχιστον βαθμίδες.

Εξατμιστής

Η πλάκα του πρέπει να είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι AISI-316 για αντοχή στη διάβρωση, λόγω της θέσης των αντλιών θερμότητας κοντά στη θάλασσα.

Συμπυκνωτές

Οι συμπυκνωτές θα κατασκευάζονται από χάλκινους σωλήνες και πτερύγια αλουμινίου. Τα πτερύγια θα καλύπτονται από μία στρώση προστατευτικού αντιδιαβρωτικού υλικού.

Ανεμιστήρες συμπυκνωτή

Οι ανεμιστήρες θα διαθέτουν κατάλληλη τεχνολογία έτσι ώστε να επιτρέπεται η προοδευτική και μεγαλύτερης ακρίβειας αύξηση της πίεσης  με ταυτόχρονη αύξηση του ρυθμού ροής του αέρα και ελάττωση της ταχύτητας περιστροφής.

Πίνακας ελέγχου

Ο πίνακας ελέγχου θα διαθέτει διακόπτη ON/OFF, ενδεικτικές λυχνίες παροχής ρεύματος, λειτουργίας και προειδοποίησης όπως επίσης  και ένδειξη προειδοποίησης για κάθε ψυκτικό κύκλο και διακόπτη ελέγχου.

Διασύνδεση BMS

Οι αντλίες θερμότητας θα συνδεθούν στο υπάρχουν σύστημα Διαχείρισης Κτιρίου (BMS), το οποίο θα ελέγχει κατ’ελάχιστο τα εξής:

Έναρξη/διακοπή λειτουργίας της μονάδας

Ρύθμιση του σημείου αναφοράς κρύου νερού (θερμοκρασία εξόδου)

Ενώ θα παρακολουθεί και θα απεικονίζει τα εξής:

Έναρξη/διακοπή λειτουργίας

Επιλεγμένη θερμοκρασία κρύου νερού

Έλεγχο ικανότητας

Πίεση

Πραγματική θερμοκρασία κρύου νερού

Θερμοκρασία επιστροφής νερού

Κωδικούς προειδοποίησης

Κατάσταση λειτουργίας

Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα αυτόματης και χειροκίνητης ενεργοποίησης της αντλίας θερμότητας, ανάλογα με τις απαιτήσεις και τα φορτία του κτιρίου.

- Ηλιακό σύστημα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης του Βασιλικού Θεάτρου

Το κεντρικό μπόιλερ θα είναι χωρητικότητας 1500 λίτρων, με δύο εναλλάκτες, έναν για το κύκλωμα των ηλιακών και έναν για το κύκλωμα από τον λέβητα, ενώ θα φέρει στο κατώτερο τμήμα του, ηλεκτρική αντίσταση 3φασική, ισχύος 12kW για εφεδρεία. Στο μπόιλερ θα τοποθετηθεί ανόδιο μαγνησίου για την αποτροπή παρουσίασης διάβρωσης στα μεταλλικά στοιχεία. Η ακριβής θέση τοποθέτησής του θα υποδειχθεί από την επίβλεψη.

Για την προστασία του υλικού κατασκευής (χάλυβας) θα υπάρχει επικάλυψη εποξειδικής ρητίνης, ενώ εξωτερικά μόνωση μαλακής πολυουρεθάνης πάχους 100mm.

Η μέγιστη πίεση λειτουργίας του πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 10 Bar ενώ η θερμοκρασία >80οC (ΖΝΧ).

Στο δώμα θα τοποθετηθούν ηλιακοί συλλέκτες επιλεκτικής επιφάνειας 30 m2, με πιστοποίηση Solar Keymark & EN12975, μεγιστης πίεσης λειτουργίας 10 bar και μέγιστη θερμοκρασία 200 οC. Τα πλαίσια των συλλεκτών θα είναι από ανοδιωμένο αλουμίνιο, ενώ θα φέρουν μόνωση πετροβάμβακα ή ανίστοιχη. Δυνατότητα απορρόφησης >90%. Οι βάσεις τους θα είναι από αλουμίνιο, ενώ θα προβλεφθεί σύνδεσή τους με την αντικεραυνική εγκατάσταση του κτιρίου.

Για τη μεταφορά του ψυκτικού υγρού θα χρησιμοποιηθεί χαλκοσωλήνας κατάλληλης διατομής ή αντίστοιχα κατάλληλος με μόνωση τύπου armaflex ή αντίστοιχης και σκληρή κόλληση. Η μεταφορά του υγρού θα γίνεται από συγκρότημα ελέγχου λειτουργίας με κυκλοφορητή solar, ελεγκτή με ηλεκτρονικό διαφορικό θερμοστάτη με ψηφιακή οθόνη, βαλβίδες διακοπής, βαλβίδα ρύθμισης παροχής, ροόμετρο, βαλβίδα πλήρωσης και εκκένωσης και χαρακτηριστικά λειτουργίας 10 Bar & 160 οC

Η εγκατάσταση και η θέση σε λειτουργία του συστήματος, θα περιλαμβάνει πάσης φύσεως συνδέσεις καθώς επίσης και πλήρωση του κυκλώματος με αντιψυκτικά υγρά και ρύθμισή του για την βελτιστοποίηση της απόδοσής του.

- Σύστημα ενεργειακής διαχείρισης κτιρίου (BMS) Βασιλικού Θεάτρου

Η ανακατασκευή θα περιλαμβάνει προμήθεια και τοποθέτηση ενός νέου ηλεκτρονικού υπολογιστή με διπλό επεξεργαστή, σκληρό δίσκο 500GB, οθόνη 21”, κάρτα γραφικών τουλάχιστον 1280x1024, λειτουργικό σύστημα Windows 7 ή μεταγενέστερο, CD, DVD, θύρες USB, κάρτα επέκτασης γα τη διασύνδεση του με το υφιστάμενο σύστημα BMS της SIEMENS, καθώς και την τελευταία έκδοση του software διαχείρισης. Το σύστημα πρέπει να τεθεί σε πλήρως λειτουργική κατάσταση.

- Αντλίες Θερμότητας ΕΜΣ

Οι νέες αντλίες θερμότητας (αντικατάσταση των 3 κύριων) πρέπει να έχουν χαρακτηριστικά όμοια με αυτά που παρουσιάζονται παρακάτω:

Ψυκτική ισχύς : >390 kW

EER: >2.60

ESEER : >3.10

Θερμική ισχύς: >370 kW

COP: >2.60

(*) Συνθήκες κατά EUROVENT

Θερμοκρασία εισόδου-εξόδου ψυχόμενου νερού: 12 οC – 5 οC

Θερμοκρασία περιβάλλοντος (ΞΒ) κατά την ψύξη : 35 οC

Θερμοκρασία εισόδου-εξόδου ζεστού νερού: 40οC – 45 οC

Θερμοκρασία περιβάλλοντος (ΥΒ) κατά την θέρμανση : 6 οC

(**) ESEER = A × EER(100%) + B × EER(75%) + C × EER(50%) + D × EER(25%)

Απαιτούμενα όρια λειτουργίας Ψύξης

|  | Μέγιστη oC | Ελάχιστη oC |
| --- | --- | --- |
| Περιβάλλον Θερμοκρασία | >45 | <-10 |
| Θερμοκρασία εξόδου Ψυχρού νερού | 15 | 6 |

Απαιτούμενα όρια λειτουργίας Θέρμανσης

|  | Μέγιστη oC | Ελάχιστη oC |
| --- | --- | --- |
| Περιβάλλον Θερμοκρασία | <-8.0(DB) <-9.0(WB) | 20(DB) 15.0(WB) |
| Θερμοκρασία εξόδου Ζεστού νερού | >52 | >33 |

Πλαίσια και δοκοί στήριξης

Το κάτω τμήμα του ψύκτη πρέπει να αποτελείται από αντιδιαβρωτικά χαλύβδινα προφίλ, βαμμένα με διπλή στρώση εποξειδικής βαφής, ενώ τα εξωτερικά πλαίσια θα είναι από γαλβανισμένο χάλυβα και βαμμένα με ακρυλικό χρώμα. Το χρώμα τους θα είναι ειδικής αντιδιαβρωτικής προστασίας .

Συμπιεστής

Ο συμπιεστής θα είναι σχεδιασμένος να λειτουργεί με ψυκτικό υγρό R407, ή 410 ή άλλο αντίστοιχο νέας γενιάς. Οι συμπιεστές θα είναι τοποθετημένοι  πάνω σε αντικραδασμικές ελαστικές βάσεις και  θα βρίσκονται μέσα σε σφραγισμένο κέλυφος. Το κέλυφος θα διαθέτει διπλή επίστρωση για την μείωση του θορύβου.

Συνεχής έλεγχος ικανότητας

Το σύστημα συνεχούς ελέγχου ικανότητας (continuous capacity) ή άλλο αντίστοιχο, θα χρησιμοποιεί προηγμένους ηλεκτρονικούς ελέγχους για τον καθορισμό της θέσης της  διαρκώς μεταβαλλόμενης βαλβίδας ολίσθησης ή άλλο ανάλογης λειτουργίας και τεχνολογίας σε κάθε ένα συμπιεστή. Ζητούμενο είναι η ρύθμιση ικανότητας λειτουργίας των συμπιεστών σε τρείς τουλάχιστον βαθμίδες.

Εξατμιστής

Η πλάκα του πρέπει να είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι AISI-316 για αντοχή στη διάβρωση, λόγω της θέσης των αντλιών θερμότητας κοντά στη θάλασσα.

Συμπυκνωτές

Οι συμπυκνωτές θα κατασκευάζονται από χάλκινους σωλήνες και πτερύγια αλουμινίου. Τα πτερύγια θα καλύπτονται από μία στρώση προστατευτικού αντιδιαβρωτικού υλικού.

Ανεμιστήρες συμπυκνωτή

Οι ανεμιστήρες θα διαθέτουν κατάλληλη τεχνολογία έτσι ώστε να επιτρέπεται η προοδευτική και μεγαλύτερης ακρίβειας αύξηση της πίεσης  με ταυτόχρονη αύξηση του ρυθμού ροής του αέρα και ελάττωση της ταχύτητας περιστροφής.

Πίνακας ελέγχου

Ο πίνακας ελέγχου θα διαθέτει διακόπτη ON/OFF, ενδεικτικές λυχνίες παροχής ρεύματος, λειτουργίας και προειδοποίησης όπως επίσης  και ένδειξη προειδοποίησης για κάθε ψυκτικό κύκλο και διακόπτη ελέγχου.

Διασύνδεση BMS

Οι αντλίες θερμότητας θα συνδεθούν στο υπάρχουν σύστημα Διαχείρισης Κτιρίου (BMS), το οποίο θα ελέγχει κατ’ελάχιστο τα εξής:

Έναρξη/διακοπή λειτουργίας της μονάδας

Ρύθμιση του σημείου αναφοράς κρύου νερού (θερμοκρασία εξόδου)

Ενώ θα παρακολουθεί και θα απεικονίζει τα εξής:

Έναρξη/διακοπή λειτουργίας

Επιλεγμένη θερμοκρασία κρύου νερού

Έλεγχο ικανότητας

Πίεση

Πραγματική θερμοκρασία κρύου νερού

Θερμοκρασία επιστροφής νερού

Κωδικούς προειδοποίησης

Κατάσταση λειτουργίας

Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα αυτόματης και χειροκίνητης ενεργοποίησης της αντλίας θερμότητας, ανάλογα με τις απαιτήσεις και τα φορτία του κτιρίου.

- Ηλιακό σύστημα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης του Θεάτρου ΕΜΣ

Το κεντρικό μπόιλερ θα είναι χωρητικότητας 1500 λίτρων, με δύο εναλλάκτες, έναν για το κύκλωμα των ηλιακών και έναν για το κύκλωμα από τον λέβητα, ενώ θα φέρει στο κατώτερο τμήμα του, ηλεκτρική αντίσταση 3φασική, ισχύος 12kW για εφεδρεία. Στο μπόιλερ θα τοποθετηθεί ανόδιο μαγνησίου για την αποτροπή παρουσίασης διάβρωσης στα μεταλλικά στοιχεία. Η ακριβής θέση τοποθέτησής του θα υποδειχθεί από την επίβλεψη.

Για την προστασία του υλικού κατασκευής (χάλυβας) θα υπάρχει επικάλυψη εποξειδικής ρητίνης, ενώ εξωτερικά μόνωση μαλακής πολυουρεθάνης πάχους 100mm.

Η μέγιστη πίεση λειτουργίας του πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 10 Bar ενώ η θερμοκρασία >80οC (ΖΝΧ).

Στο δώμα θα τοποθετηθούν ηλιακοί συλλέκτες επιλεκτικής επιφάνειας 30 m2, με πιστοποίηση Solar Keymark & EN12975, μεγιστης πίεσης λειτουργίας 10 bar και μέγιστη θερμοκρασία 200 οC. Τα πλαίσια των συλλεκτών θα είναι από ανοδιωμένο αλουμίνιο, ενώ θα φέρουν μόνωση πετροβάμβακα ή ανίστοιχη. Δυνατότητα απορρόφησης >90%. Οι βάσεις τους θα είναι από αλουμίνιο, ενώ θα προβλεφθεί σύνδεσή τους με την αντικεραυνική εγκατάσταση του κτιρίου.

Για τη μεταφορά του ψυκτικού υγρού θα χρησιμοποιηθεί χαλκοσωλήνας κατάλληλης διατομής ή αντίστοιχα κατάλληλος με μόνωση τύπου armaflex ή αντίστοιχης και σκληρή κόλληση. Η μεταφορά του υγρού θα γίνεται από συγκρότημα ελέγχου λειτουργίας με κυκλοφορητή solar, ελεγκτή με ηλεκτρονικό διαφορικό θερμοστάτη με ψηφιακή οθόνη, βαλβίδες διακοπής, βαλβίδα ρύθμισης παροχής, ροόμετρο, βαλβίδα πλήρωσης και εκκένωσης και χαρακτηριστικά λειτουργίας 10 Bar & 160 οC

Η εγκατάσταση και η θέση σε λειτουργία του συστήματος, θα περιλαμβάνει πάσης φύσεως συνδέσεις καθώς επίσης και πλήρωση του κυκλώματος με αντιψυκτικά υγρά και ρύθμισή του για την βελτιστοποίηση της απόδοσής του.

- Σύστημα ενεργειακής διαχείρισης κτιρίου (BMS) του Θεάτρου της ΕΜΣ

Η ανακατασκευή θα περιλαμβάνει προμήθεια και τοποθέτηση ενός νέου ηλεκτρονικού υπολογιστή με διπλό επεξεργαστή, σκληρό δίσκο 500GB, οθόνη 21”, κάρτα γραφικών τουλάχιστον 1280x1024, λειτουργικό σύστημα Windows 7 ή μεταγενέστερο, CD, DVD, θύρες USB, κάρτα επέκτασης γα τη διασύνδεση του με το υφιστάμενο σύστημα BMS της SIEMENS, καθώς και την τελευταία έκδοση του software διαχείρισης. Το σύστημα πρέπει να τεθεί σε πλήρως λειτουργική κατάσταση.

Εργασίες αντικατάστασης

Α. Αντικατάσταση Αντλιών Θερμότητας του Βασιλικού Θεάτρου

Οι γενικές εργασίες αντικατάστασης Αντλιών Θερμότητας του Βασιλικού Θεάτρου θα περιλαμβάνουν:

Την αποξήλωση και απομάκρυνση των υφιστάμενων ψυκτών με χρήση γερανοφόρου οχήματος από την πλευρά της παραλίας του Λ. Πύργου.

Τυχόν μεταλλικές κατασκευές τοποθέτησης και στήριξης των νέων αντλιών θερμότητας, εφ’ όσον απαιτούνται, από τον νέο προμηθευτή.

Τροποποίηση βάσεων τοποθέτησής τους στο δώμα, εάν απαιτείται.

Την προμήθεια και μεταφορά των νέων αντλιών θερμότητας στο έργο

Την χρήση γερανού για την τοποθέτηση των νέων Α/Θ στο δώμα Βασιλικού θεάτρου.

Τις εργασίες σύνδεσης του υφιστάμενου υδραυλικού δικτύου με τις νέες Α/Θ.

Την αντικατάσταση των αντλιών in-line των ψυκτών με νέες ηλεκτρονικά ελεγχόμενες (inverter). Κάθε ψύκτης έχει έναν κεντρικό κυκλοφορητή (αντλία), ο οποίος θα αντικατασταθεί με νέο, καινούργιας τεχνολογίας με κίνηση inverter. Τα χαρακτηριστηκά τους θα είναι όμοια ή παρεμφερή με τους υφιστάμενους.

Tην τροποποίηση – αναβάθμιση του ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης του κτιρίου (ΒΜS) έτσι ώστε να λειτουργεί ομαλά με τις νέες αντλίες θερμότητας και να βελτιστοποιεί σε μέγιστο βαθμό την εξοικονόμηση ενέργειας.

Οτιδήποτε άλλο απαιτείται προκειμένου να καταστεί λειτουργικό το εν λόγω σύστημα.

Β. Ηλιακό σύστημα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης του Βασιλικού Θεάτρου

Oι εργασίες εγκατάστασης του συστήματος θα περιλαμβάνουν:

Την αποξήλωση και απομάκρυνση του υφιστάμενου εξοπλισμού (ενός μπόιλερ)

Την προμήθεια και μεταφορά του boiler 3πλης ενεργείας

Την προμήθεια και μεταφορά των συλλεκτών

Την χρήση γερανού για την τοποθέτηση των συλλεκτών στο δώμα.

Τις μεταλλικές κατασκευές στήριξης των συλλεκτών

Τις μονωμένες σωληνώσεις από το δώμα μέχρι και το υπόγειο για την σύνδεση των συλλεκτών με το boiler. Η όδευσή τους θα γίνει μέσω ειδικού μηχανολογικού φρεατίου το οποίο υπάρχει στο κτίριο.

Την προμήθεια και τοποθέτηση των απαραίτητων εξαρτημάτων (συλλέκτες, διανομής, κυκλοφορητές ΖΝΧ, βαλβίδες διακοπής και ασφαλείας) έτσι ώστε το σύστημα να λειτουργεί ομαλά.

Οτιδήποτε άλλο απαιτείται προκειμένου να καταστεί λειτουργικό το εν λόγω σύστημα.

Γ. Σύστημα ενεργειακής διαχείρισης κτιρίου (BMS) Βασιλικού Θεάτρου

Η παρέμβαση αφορά στον εκ νέου προγραμματισμό του BMS ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση της λειτουργίας των ψυκτών, ο χειροκίνητος ON/OFF έλεγχος κάθε ψύκτη, και ο προγραμματισμός αυτόματης αλληλουχίας των ψυκτών. Τα παραπάνω θα απεικονίζονται σε νέες οθόνες στο SCADA σύστημα του BMS.

Δ. Αντικατάσταση Αντλιών Θερμότητας του Θεάτρου της ΕΜΣ

Οι εργασίες αντικατάστασης Αντλιών Θερμότητας του Θεάτρου της ΕΜΣ θα περιλαμβάνουν:

Την αποξήλωση και απομάκρυνση των υφιστάμενων ψυκτών με χρήση γερανοφόρου οχήματος.

Τυχόν μεταλλικές κατασκευές τοποθέτησης και στήριξης των νέων αντλιών θερμότητας, εφ’ όσον απαιτούνται, από τον νέο προμηθευτή.

Τροποποίηση βάσεων τοποθέτησής τους στο δώμα, εάν απαιτείται.

Την προμήθεια και μεταφορά των νέων αντλιών θερμότητας στο έργο

Την χρήση γερανού για την τοποθέτηση των νέων Α/Θ στο δώμα Βασιλικού θεάτρου.

Τις εργασίες σύνδεσης του υφιστάμενου υδραυλικού δικτύου με τις νέες Α/Θ.

Την αντικατάσταση των αντλιών in-line των ψυκτών με νέες ηλεκτρονικά ελεγχόμενες (inverter). Κάθε ψύκτης έχει έναν κεντρικό κυκλοφορητή (αντλία), ο οποίος θα αντικατασταθεί με νέο, καινούργιας τεχνολογίας με κίνηση inverter. Τα χαρακτηριστηκά τους θα είναι όμοια ή παρεμφερή με τους υφιστάμενους.

Την υδραυλική μετατροπή του δικτύου στους συλλέκτες κλιματισμού στο λεβητοστάσιο ώστε να είναι δυνατή η τροφοδοσία του θερμού νερού από τις Α/Θ και όχι από τους λέβητες.

Tην τροποποίηση – αναβάθμιση του ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης του κτιρίου (ΒΜS) έτσι ώστε να λειτουργεί ομαλά με τις νέες αντλίες θερμότητας και να βελτιστοποιεί σε μέγιστο βαθμό την εξοικονόμηση ενέργειας.

Οτιδήποτε άλλο απαιτείται προκειμένου να καταστεί λειτουργικό το εν λόγω σύστημα.

Ε. Ηλιακό σύστημα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης του Θεάτρου της ΕΜΣ

Oι εργασίες εγκατάστασης του συστήματος θα περιλαμβάνουν:

- Την αποξήλωση και απομάκρυνση του υφιστάμενου εξοπλισμού (ενός μπόιλερ)

- Την προμήθεια και μεταφορά του boiler 3πλης ενεργείας

- Την προμήθεια και μεταφορά των συλλεκτών

- Την χρήση γερανού για την τοποθέτηση των συλλεκτών στο δώμα.

- Τις μεταλλικές κατασκευές στήριξης των συλλεκτών

- Τις μονωμένες σωληνώσεις από το δώμα μέχρι και το υπόγειο για την σύνδεση των συλλεκτών με το boiler. Η όδευσή τους θα γίνει μέσω ειδικού μηχανολογικού φρεατίου το οποίο υπάρχει στο κτίριο.

- Την προμήθεια και τοποθέτηση των απαραίτητων εξαρτημάτων (συλλέκτες, διανομής, κυκλοφορητές ΖΝΧ, βαλβίδες διακοπής και ασφαλείας) έτσι ώστε το σύστημα να λειτουργεί ομαλά.

- Οτιδήποτε άλλο απαιτείται προκειμένου να καταστεί λειτουργικό το εν λόγω σύστημα.

ΣΤ. Σύστημα ενεργειακής διαχείρισης κτιρίου (BMS) του Θεάτρου της ΕΜΣ

Η παρέμβαση αφορά στον εκ νέου προγραμματισμό του BMS ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση της λειτουργίας των ψυκτών, ο χειροκίνητος ON/OFF έλεγχος κάθε ψύκτη, και ο προγραμματισμός αυτόματης αλληλουχίας των ψυκτών. Τα παραπάνω θα απεικονίζονται σε νέες οθόνες στο SCADA σύστημα του BMS.

#### Μεθοδολογία υλοποίησης:

Ο ανάδοχος θα παραδώσει τον προβλεπόμενο εξοπλισμό, θα το εγκαταστήσει και προβεί σε δοκιμή και επίδειξη λειτουργίας σε όλες τις δυνατές θέσεις, συνθήκες και καταστάσεις λειτουργίας.

Όλες οι εργασίες τοποθέτησης, εγκατάστασης και δοκιμής τους εξοπλισμού πρέπει να ολοκληρωθούν  σε χρόνο που δε λειτουργεί η σκηνή σε συνεννόηση με το ΚΘΒΕ.

Ο ανάδοχος αναμένεται ότι θα προσφέρει:

Τηλεφωνική γραμμή βοήθειας /δήλωσης της τυχόν βλάβης σε ώρες 7:00 έως 23:00  για 7 ημέρες την εβδομάδα

Αποστολή συνεργείου εντός 24 ωρών από τη δήλωση της βλάβης και εφόσον το ΚΘΒΕ δεν δύναται να το επιλύσει σύμφωνα με τις οδηγίες που εδόθησαν

Εργασίες προληπτικής συντήρησης για ένα έτος.

Παράδοση τεχνικής σχεδιομελέτης σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή

Σχέδια εφαρμογής

Εκπαίδευση χρηστών/προσωπικού ΚΘΒΕ

Παρακαταθήκη βασικών ανταλλακτικών όπου απαιτείται.

Ο ανάδοχος μπορεί να επέμβει στο υφιστάμενο μηχανολογικό τμήμα με την αντικατάσταση στοιχείων ή την τροποποίησή τους.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονομασία Τράπεζας …………………………..

Κατάστημα                ………………………….

(Δ/νση οδός – αριθμός TK fax )      		Ημερομηνία έκδοσης   ………………

ΕΥΡΩ. …………………………………

Προς

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ    ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΑΡ. …………    ΕΥΡΩ   ………..

-	Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.   ………………………(και ολογράφως)……………………………………..   υπέρ  της εταιρείας ………………………………………………………. Δ\νση ………………………………………………………….  δια τη συμμετοχή  της εις το διενεργούμενο διαγωνισμό της ………………………………………………για την προμήθεια ……………………………………... σύμφωνα με την υπ. αρ.       \            δ\ξή σας.

- 	Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.

- 	Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

- 	Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

-	 Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας  σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί  πριν  από την ημερομηνία λήξης της.

-	Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………………………………

( ΣΗΜΕΙΩΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη).

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ ,συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας …………………………..

Κατάστημα                ………………………….

(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )      			Ημερομηνία έκδοσης   ………………							ΕΥΡΩ. ……………………

Προς

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡ. ……  ΕΥΡΩ   ………..

-	΄Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.   …………………(και ολογράφως) …………..……….. …….  στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ  της εταιρείας ………………………………………..Δ\νση………………………………………………………….για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό………….σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για τη προμήθεια ……………………………………(αρ.διακ/ξης……/….) προς κάλυψη αναγκών του …………….και το οποίο ποσόν καλύπτει το 10% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ………...ΕΥΡΩ αυτής.

-	Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

- 	Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

-	Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ εμάς , οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.-

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

Ονομασία Τράπεζας …………………………..

Κατάστημα                ………………………….

(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )      		Ημερομηνία έκδοσης   ………………

ΕΥΡΩ. …………………………………

Προς

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ  ΑΡ. ………    ΕΥΡΩ   ………..

-	΄Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.   ………………(και ολογράφως)………………….……….. στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της εταιρείας ………………………………………..Δ\νση………………………………………………για την λήψη προκαταβολής ίσης με το       % της συμβατικής αξίας προ ΦΠΑ εκ………….ΕΥΡΩ της με αριθ…………..σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας η εν λόγω εταιρεία για τη προμήθεια ……………………………….της (αριθ. Διακ/ξης…..) προς κάλυψη αναγκών του …………., πλέον τόκων κατ εφαρμογή των άρθρων 25, 32 και 34 του ΠΔ 118/07.

- 	Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και  θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

- 	Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

- 	Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ εμάς , οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.

- 	Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ονομασία Τράπεζας …………………………..

Κατάστημα                ………………………….

(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )      		Ημερομηνία έκδοσης   ………………

ΕΥΡΩ. …………………………………

Προς

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡ. ……    ΕΥΡΩ ………..

-	΄Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.   …………………(και ολογράφως) …………..……….. …….  στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ  της εταιρείας ………………………………………..Δ\νση……………………………………………………….για την καλή λειτουργία  των παραδοθέντων υπ’ αυτής ειδών της με αριθμό  σύμβασης ……….., που υπέγραψε μαζί σας η εν λόγω εταιρεία για τη προμήθεια ……………………………………(αρ. Διακ/ξης……….) προς κάλυψη αναγκών του ……………………………………….και το οποίο ποσόν καλύπτει το …% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας εκ………..…...ΕΥΡΩ αυτής.

-	Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

-	Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

-	Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ εμάς , οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.

-	Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.-

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΑΤΡΟΥ ΕΜΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ
της __ /__ /201__ (Αρ. Διαγ. _____ )

#### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ

| ΕΠΩΝΥΜΙΑ |  |
| --- | --- |
| ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ |  |
| ΑΦΜ – ΔOY |  |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΤΚ, ΠΟΛΗ, ΧΩΡΑ |  |

Έχοντας λάβει υπόψη όλους τους όρους του παρόντος διαγωνισμού, έχω την τιμή να υποβάλω την προσφορά για συνολική τιμή των προς προμήθεια ειδών ανερχόμενη σε

(ποσό ολογράφως) χωρίς ΦΠΑ

(ποσό αριθμητικά) με  ΦΠΑ

Αναλυόμενη ως ακολούθως:

| ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (σε €) με κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ σε € με κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Κόστος εγκατάστασης και συντήρησης |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟΝ |  |  |
| ΦΠΑ ………% |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ |  |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ |  |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ |  |

Οι προσφορές ισχύουν για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενεργείας του διαγωνισμού.

Με εκτίμηση,

Σφραγίδα – υπογραφή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

( Σελ. ……..)

| Αριθμός: |  |
| --- | --- |
| Ποσό: |  |
| Προμηθευτής: |  |
| Είδος: |  |
| Ενδιαφερόμενη Υπηρεσία: |  |

Σήμερα την ….. του μηνός ..του έτους …. (……), στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος  (Διεύθυνση  αυτής….) οι υπογεγραμμένοι αφενός ο/η……………………… κάτοικος …., που εκπροσωπεί με την ιδιότητά του/της αυτή το Ελληνικό Δημόσιο, και αφετέρου η εταιρία ……..    που  εδρεύει……., οδός  …… ,  ΤΚ …….,  Τηλ. ……..,  FAX:……., που νομίμως εκπροσωπείται από  τον/την κο/κα……..κάτοχο του με  αριθμ .Δ.Α.Τ. ……..,

σύμφωνα με το υπ’ αρ. ……..πρακτικό του Δ.Σ (ΦΕΚ… συγκρότησης του Δ.Σ σε σώμα ), συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

Την ……. με βάση τη Δ/ξη ……. (αναφέρονται και τυχόν ανακοινώσεις τροποποίησής της) διενεργήθηκε ανοιχτός  διαγωνισμός σε ΕΥΡΩ -ελεύθερο με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια………, προϋπολογισθείσης δαπάνης…….., προς κάλυψη των αναγκών του ………..

Τα αποτελέσματα του παραπάνω διαγωνισμού,  κατακυρώθηκαν με την υπ’  αριθμ. ……. Απόφαση και ανακοινώθηκαν με την υπ’ αρ. …….ανακοίνωση στο όνομα  της επιχείρησης «…..», όπως  αναλυτικά αναφέρεται στο 1ο άρθρο.

Ύστερα από αυτό ο πρώτος των συμβαλλομένων με την παραπάνω ιδιότητά του, αναθέτει στην ανωτέρω επιχείρηση, ονομαζόμενη στο εξής στην παρούσα σύμβαση «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ», και αυτή αναλαμβάνει την προμήθεια με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

ΑΡΘΡΟ 1ο: ΠΟΣΟΤΗΤΑ-ΕΙΔΟΣ-ΑΞΙΑ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Η  ποσότητα, το είδος και η τιμή για την οποία προορίζεται, ορίζονται ως κατωτέρω :

| ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (σε €) με κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ σε € με κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΣΥΝΟΛΟΝ |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ με κρατήσεις, χωρίς ΦΠΑ |  |
| ΦΠΑ ………% |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ |  |

Η γενική συνολική δαπάνη για το/τα  παραπάνω είδος/η ανέρχεται στο ποσό των …….. ευρώ (…….. €) συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων για τρίτους(…….%) και του  αναλογούντα Φ.Π.Α (…….%).

Η ανωτέρω τιμή νοείται για παράδοση των ανωτέρω ειδών ελεύθερη με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη της προμηθεύτριας στις κτιριακές εγκαταστάσεις του ΚΘΒΕ και ειδικότερα στο Θέατρο της ΕΜΣ, Εθνικής Αμύνης  2 και στο Βασιλικό Θέατρο, Λεωφόρος Μ. Αλεξάνδρου, Πλατεία Λευκού Πύργου,  περιλαμβάνει την αξία των ειδών, τις υπέρ τρίτων κρατήσεις, τον αναλογούντα ΦΠΑ καθώς  και τα Έξοδα εγκατάστασής των και παράδοσή των σε λειτουργία μέσα στους χώρους που θα υποδειχθούν.

ΑΡΘΡΟ 2ο ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Το/α προς προμήθεια είδος/η, που αναφέρονται στο άρθρο 1, θα είναι καινούργιο/α, αμεταχείριστο/α και  θα πληροί/ούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους όρους της Δ/ξης ….., σε  συνδυασμό  με  την τεχνική προσφορά της  προμηθεύτριας,  που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης αυτής καθώς και τα αναφερόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου  Π.Δ 118/07(ΦΕΚ 150/Α/07).

ΑΡΘΡΟ 3ο: ΠΑΡΑΔΟΣΗ- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Χρόνος φόρτωσης ή παράδοσης υλικών

1.	Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση.

2.	Με απόφαση της Προέδρου του ΚΘΒΕ  που πρέπει να αιτιολογείται, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης  - παράδοσης των υλικών μπορεί σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις,  να παρατείνεται ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης δεν είναι μεγαλύτερος από τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες μπορεί με απόφαση του Προέδρου του ΔΣ , να παρατείνεται. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.

3. 	Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

4. 	Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής τούτων, ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στην Υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο παραλαβής, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

5. 	Με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΘΒΕ, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται.  Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η εγκατάσταση του είδους θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ενότητα 1. «Εγκατάσταση – Παράδοση» των  Ειδικών Τεχνικών όρων της  παρούσας Δ/ξης

ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του/των είδους/ών θα γίνει από Επιτροπή,  Παραλαβής στον τόπο εγκατάστασής του/των, εντός  δέκα  ημερών από την ημερομηνία παράδοσής του/των.

## ΑΡΘΡΟ 4ο: ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η Πληρωμή της αξίας του/των είδους/ών θα γίνει………(σύμφωνα με την επιλογή του προμηθευτή στην οικονομική προσφορά του), από τoν Φορέα, ύστερα από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας μας, με διαβίβαση των απαραίτητων δικαιολογητικών και με έκδοση, στο όνομα της προμηθεύτριας ………, χρηματικού εντάλματος ……… € , που θα βαρύνει  το ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας σύμφωνα με την παραγρ. 1.8.2.1  του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β' της δ/ξης …… ήτοι: με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.

Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής απαιτούνται είναι τα εξής:

α) 	Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής

β) 	Εγγύηση καλής λειτουργίας.

γ) 	Δελτίο Αποστολής του προμηθευτή

δ) 	Τιμολόγιο  του προμηθευτή

Διευκρινίζεται ότι :

Δεν θα γίνεται πληρωμή χωρίς προηγούμενη προσκόμιση, από την προμηθεύτρια, πιστοποιητικού του Ι.Κ.Α. από το οποίο να προκύπτει ανυπαρξία οφειλής της επιχείρησης προς αυτό διαφορετικά θα αποδίδονται από το Δημόσιο κατ' ευθείαν στο Ι.Κ.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/92 , άρθρο 39, παρ. 7.

Δεν θα γίνεται πληρωμή χωρίς φορολογική ενημερότητα

Στο 100% της αξίας της προμήθειας θα γίνει παρακράτηση φόρου 4% (άρθρ. 24 του Ν. 2198/94 ΦΕΚ 43Α/22-3-94).

Θα διενεργηθεί παρακράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και κρατήσεις 3,6% τέλος χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου επί του ως άνω παρακρατούμενου ποσού.

ΑΡΘΡΟ 5ο: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Η προμηθεύτρια, για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, κατέθεσε  εγγυητική επιστολή  με αριθμό ……… της  Τράπεζας ………-  Κατάστημα …….. ποσού ……. € (……..), το οποίο καλύπτει, σε ποσοστό, το 10% της συμβατικής αξίας του είδους προ Φ.Π.Α .

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης έχει θέση ποινικής ρήτρας και θα αποδοθεί στην προμηθεύτρια μετά την πλήρη και κανονική εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης.

Η Εταιρία παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα έτος από την οριστική παραλαβή, σύμφωνα με τους όρους της Δ/ξης, την προσφορά της και τις ισχύουσες διατάξεις.

Πριν την αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης, ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή Τραπέζης, για την καλή λειτουργία του/των είδους/ων,  ποσού ίσου με το 2% της συμβατικής αξίας αυτού, χωρίς ΦΠΑ,  η οποία θα καλύπτει όλο το χρονικό διάστημα της εγγύησης καλής λειτουργίας του/των  είδους/ων. Η εγγυητική καταπίπτει στην περίπτωση που δεν ανταποκριθεί ο προμηθευτής εντός 24 ωρών από τη δήλωση της βλάβης

Η προμηθεύτρια αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει στο ΚΘΒΕ βασικά ανταλλακτικά σε παρακαταθήκη του προσφερόμενου είδους  μέχρι τις ………./……/201…..

Μετά  την λήξη του χρόνου  εγγύησης καλής λειτουργίας η προμηθεύτρια αναλαμβάνει την συντήρηση και επισκευή του μηχανήματος, εφόσον της ανατεθεί από τον φορέα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην οικονομική της προσφορά και στη δ/ξη.

ΑΡΘΡΟ 6ο: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η εταιρία αναλαμβάνει δωρεάν την εκπαίδευση του προσωπικού για την ορθή λειτουργία του εξοπλισμού.

ΑΡΘΡΟ 7ο: ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Η παρούσα σύμβαση θα διατηρηθεί αναλλοίωτη καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσής της.  Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, είναι δυνατή η τροποποίηση της σύμβασης, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση δε αλλοιώνει το προκηρυσσόμενο αντικείμενο.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε δύο όμοια πρωτότυπα σε απλά φύλλα χάρτου .

Από τα παραπάνω δύο πρωτότυπα το μεν ένα κατατέθηκε στο αρμόδιο γραφείο του ΚΘΒΕ ………..το δε άλλο σαν διπλόγραφο πήρε η προμηθεύτρια και δήλωσε ότι ενεργεί για λογαριασμό της.

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΚΘΒΕ 						ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Η  ……………………….					…………………………….